ЛПИ ООО «Завод «Лоджикруф» (ПИР)

390047, Рязанская область, г. Рязань, р-н Восточный промузел, д. 21 пом. Н

**Выписка из протокола №** 31||30244(II) от 06.02.2025

Качественных испытаний по ГОСТ 30244-94 (метод II) «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

1. Материал: ПВХ Logicroof V-RP 2,0 мм мембрана серая 2,10x15 м (ЕКН: 500541.0)
2. Выпускается по:СТО 72746455-3.4.1-2013
3. Идентификатор образца:
4. Подтверждаемая характеристика: Г2
5. Контактные данные заказчика: polishchuk@tn.ru
6. Дата получения образцов:
7. Дата проведения испытаний: 2025-01-29
8. Результаты испытаний занесены в таблицу 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № испытания | Температура дымовых газов, **°С** | Повреждение образцов по длине, **cм** | Повреждение образцов по длине, **%** | Масса образцов, г | | Потеря массы, **%** | Время самостоятельного горения, **с** |
| до испытания | после испытания |
|
| 1 | 127.0**(Г1)** | **53** | **51.0**  **(Г1)** | 2020 | 1452 | **28.12 (Г2)** | **0(Г1)** |
| **50** |
| **56** |
| **45** |
| 2 | (**)** |  | **()** |  |  | **()** | **()** |
|  |
|  |
|  |
| 3 | (**)** |  | **()** |  |  | **()** | **()** |
|  |
|  |
|  |
| **Среднее** | **127.0**(**Г1)** |  | **51.0**  **(Г1)** |  | | **28.12 (Г2)** | **0.0(Г1)** |

Образование горящих капель: Нет(Г1)

\* в скобках приведена справочная информация по соответствию каждого показателя критериям оценки группы горючести материалов

|  |  |
| --- | --- |
| Фото образца до испытания | Фото образца после испытания |
| **Ошибка! Не указано имя файла.** | **Ошибка! Не указано имя файла.** |

|  |
| --- |
| График температурного режима в печи |
| **Ошибка! Не указано имя файла.** |

**Вывод:** согласно полученным результатам испытаний, образцы ПВХ Logicroof V-RP 2,0 мм мембрана серая 2,10x15 м (ЕКН: 500541.0) относятся к группе горючести (Г2) по ГОСТ 30244-94 (метод II).

Материал «Соответствует» заявляемым характеристикам горючести.

Испытания провел: В.С. Шоя