## Результаты_испытаний
Служебный идентификатор | Дата поступления заявки | Определяемые показатели | Наименование лаборатории | ЕКН | Наименование материала | Идентификатор материала (№ партии или др. идентифицирующая информация) | Толщина, мм | Группа горючести (декларируемая) | Группа воспламеняемости (декларируемая) | Группа распространения пламени (декларируемая) | СТО (ТУ) на материал | Производитель | 1.1 Температура воздуха, оС | 1.2 Атмосферное давление, кПа | 1.3 Влажность воздуха | 1.5 Дата формирования протокола | 1.6 ФИО испытателя | 1.7 Дата предоставления образцов | 1.8 Дата проведения испытаний | 1.9.0 Температура в печи на начало эксперимента | 1.9.1 Температура дымовых газов (ТП1) | 1.9.2 Температура дымовых газов (ТП2) | 1.9.3 Температура дымовых газов (ТП3) | 1.9.4 Температура дымовых газов (ТП4) | 1.10 Средняя температура дымовых газов в рамках серии | 1.11 Отнесение к группам горючести по температуре газов, в рамках серии | 1.12 Соответствие декларируемым показателям по температуре газов, в рамках серии | 1.13. Средняя температура дымовых газов | 1.14. Отнесение к группе горючести по температуре газов (общее) | 1.15 Общее соответствие с декларируемым показателем по температуре дымовых газов | 1.16 Время достижения максимальной температуры, с | 1.16.1 Время достижения максимальной температуры на ТП1, с | 1.16.2 Время достижения максимальной температуры на ТП2, с | 1.16.3 Время достижения максимальной температуры на ТП3, с | 1.16.4 Время достижения максимальной температуры на ТП4, с | 1.20.1 Образец №1. Длина повреждений, мм | 1.20.2 Образец №2. Длина повреждений, мм | 1.20.3 Образец №3. Длина повреждений, мм | 1.20.4 Образец №4. Длина повреждений, мм | 1.21 Средняя длина повреждений, по сериям, мм | 1.22 Отнесение к группам горючести, по сериям | 1.23 Соотвествие декларируемой группе горючести по длине повреждений, для серий | 1.24 Средняя длина повреждений, % | 1.25 Отнесение к группе горючести по длине повреждений | 1.26 Общее соответствие декларируемому показателю (по длине повреждений) | 1.27 Масса образцов до испытания | 1.28 Масса образцов после испытания | 1.29 Потеря массы по сериям | 1.30 Отнесение к группам горючести, по сериям | 1.31 Соответствие декларируемой группе горючести, по сериям | 1.32 Средняя потеря массы | 1.33 Группа горючести по потере массы | 1.34 Соответствие декларируемой группе горючести по потере массы | 1.35 Время самостоятельного горения, по сериям, с | 1.36 Отнесение к группам горючести, по времени самостоятельного горения по сериям | 1.37 Соответствие декларируемой группе горючести по самостоятельному горению, по сериям | 1.38 Среднее время самостоятельного горения, с | 1.39 Группа горючести по самостоятельному горению | 1.40 Соответствие декларируемой группе горючести, по самостоятельному горению | 1.41 Падение горящих капель, по сериям | 1.42 Группы горючести по падению капель, по сериям | 1.43 Соответствие декларируемой группе горючести по падению капель, по сериям | 1.44 Падение горящих капель, общая оценка | 1.45 Группа горючести по падению горящих капель, общая оценка | 1.46 Соответствие декларируемой группе горючести по падению капель, общая оценка | 1.47 Общая оценка группы горючести | 1.48 Общее соответствие | 1.49 Основание под образец | 1.50 Способ крепления образца | 1.51 Дополнительная информация | 2.1 Температура воздуха в лаборатории | 2.2 Атмосферное давление | 2.3 Влажность воздуха | 2.5 Наименование лаборатории | 2.5 ФИО испытателя | 2.6 Дата поступления образцов | 2.7 Дата проведения эксперимента | 2.8 Тип основания под образец | 2.9 Плотность теплового потока для эксперимента | 2.10 Факт воспламенения | 2.11 Время воспламенения, с | 2.12 Дополнительная информация | 2.14 Критическая плотность теплового потока | 2.15 Установленная группа воспламеняемости | 2.16 Соответствие декларируемой группе воспламеняемости | start_time | екн | ki_indicator
1 | 14.11.2024 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Саларьево | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [61 empty] | ЦЭИИС |  |  | 2024-11.26 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 30, 20, 10, 15, 15, 15 | Да, Да, Нет, Да, Да, Да | 27.0, 53.0, None, 261.0, 312.0, 165.0 |  | 15 | В3 | Не соответствует
2 | 15.11.2024 | Определение группы горючести | ФГБУ ВНИИПО МЧС России |  | PIR CRYO | Опытные образцы PIR CRYO | 35 | Г1 | None |  | None | None | 21 | 101.3 | 49 | 17.02.2025 |  | 25.12.2024 | 15.01.2025 |  | None, None, None | None, None, None | None, None, None | None, None, None | 66.0, 73.0, 59.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 66 | Г1 | Соответствует | None, None, None |  |  |  |  | 53, 61, 56 | 49, 53, 51 | 53, 53, 51 | 47, 55, 47 | 50.5, 55.5, 51.25 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 52.42 | Г1 | Соответствует | 339, 341, 327 | 302, 295, 289 | 10.91, 13.49, 11.62 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 12.01 | Г1 | Соответствует | 0, 0, 0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет, Нет, Нет | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | None, None, Без крепления | [16 empty] | None, None, None
3 | 27.11.2024 | Определение группы горючести |  | 27485618 | НИОКР Технической службы | 653728 | 10 | [79 empty] | 1 | 17
4 | 27.12.2024 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 26997 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 99.6 | 52 | АО "ЦСИ "Огнестойкость"" |  | 17.12.2024 | 23.12.2024 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 20, 25, 25, 25, 20, 30 | Нет, Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да | None, None, None, 390.0, 363.0, 418.0, None, 139.0 | 0' – начало испытания; 1'40” – дымовыделение от поверхности образца; 1'45” – частичное вздутие на поверхности образца; 2'25” – коробление на поверхности образца; 3'23” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 4'19” – частичное обугливание поверхности образца; 4'39” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 4'52” – коробление поверхности образца увеличилось; 10'23” – потемнение поверхности образца; 15' – Испытание окончено. Образец не воспламенился., 0' – начало испытания; 1'33” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 1'45” – дымовыделение от поверхности образца; 1'59” – частичное вспучивание на поверхности образца; 2'52” – частичное вздутие на поверхности образца; 4'07” – частичное потемнение и обугливание поверхности образца; 4'27” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 4'50” – вся поверхность образца оплавилась; 5'26” – пробежка пламени по поверхности образца; 9'48” – вся поверхность образца обуглилась; 15' – Испытание окончено. Образец не воспламенился., 0' – начало испытания; 0'48” – дымовыделение от поверхности образца; 1'04” – плавление образца в точке прикосновения с источником зажигания; 1'13” – вздутие поверхности образца; 2'00” – коробление на поверхности образца; 2'16” – обугливание поверхности образца; 2'34” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 3'31” – пробежка пламени по поверхности образца; 6'30” – воспламенение образца. Испытание окончено., 0' – начало испытания; 0'51” – дымовыделение от поверхности образца; 1'07” – частичное вздутие на поверхности образца; 2'09” – коробление на поверхности образца; 2'25” – частичное обугливание поверхности образца; 2'30” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 3'50” – пробежка пламени по поверхности образца; 4'07” – потемнение и обугливание поверхности образца; 6'03” – воспламенение образца. Испытание окончено, 0' – начало испытания; 0'10” – коробление на поверхности образца; 0'30” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 0'56” – дымовыделение от поверхности образца; 1'02” – частичное вспучивание на поверхности образца; 2'03” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 2'10” – частичное потемнение и обугливание поверхности образца; 2'50” – вспучивание всей поверхности образца; 3'10” – пробежка пламени по поверхности образца; 3'30” – потемнение всей поверхности образца; 4'26” – пробежка пламени по поверхности образца; 6'58” – воспламенение образца. Испытание окончено, 0' – начало испытания; 1'35” – частичное вспучивание на поверхности образца; 1'58” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 2'09” – дымовыделение от поверхности образца; 2'58” – частичное вздутие на поверхности образца; 3'31” – вся поверхность образца оплавилась; 3'51” – обугливание в точке прикосновения с источником зажигания, вздутие увеличилось; 4'08” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 4'40” – пробежка пламени по поверхности образца; 5'40” – пробежка пламени по поверхности образца; 8'24” – вся поверхность образца обуглилась и потемнела; 13'30” – пробежка пламени по поверхности образца; 15' – Испытание окончено. Образец не воспламенился., 0' – начало испытания; 0'14” – коробление на поверхности образца; 0'25” – дымовыделение от поверхности образца; 0'38” – частичное вспучивание на поверхности образца; 0'47” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 0'55” – частичное потемнение поверхности образца; 1'15” – потемнение всей поверхности образца, вспучивание увеличилось, обугливание поверхности образца; 1'32” – пробежка пламени по поверхности образца; 2'19” – воспламенение образца. Испытание окончено | 25 | В2 | Соответствует
5 | 28.12.2024 |  |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 19928 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 99.6 | 52 | АО "ЦСИ "Огнестойкость"" |  | 20.12.2024 | 23.12.2024 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 25, 25, 25, 20, 30, 20, 20, 25, 25, 25, 20, 30 | Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да, Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да | None, None, 375.0, 373.0, 386.0, None, 139.0, None, None, 426.0, 435.0, 446.0, None, 94.0 | 0' – начало испытания; 1'40” – дымовыделение от поверхности образца; 1'45” – частичное вздутие на поверхности образца; 2'25” – коробление на поверхности образца; 3'23” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 4'19” – частичное обугливание поверхности образца; 4'39” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 4'52” – коробление поверхности образца увеличилось; 11'23” – потемнение поверхности образца; 15' – Испытание окончено. Образец не воспламенился., 0' – начало испытания; 1'33” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 1'45” – дымовыделение от поверхности образца; 1'49” – частичное вспучивание на поверхности образца; 2'52” – частичное вздутие на поверхности образца; 4'07” – частичное потемнение и обугливание поверхности образца; 4'27” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 4'50” – вся поверхность образца оплавилась; 5'26” – пробежка пламени по поверхности образца; 9'48” – вся поверхность образца обуглилась; 15' – Испытание окончено. Образец не воспламенился., 0' – начало испытания; 0'48” – дымовыделение от поверхности образца; 1'04” – плавление образца в точке прикосновения с источником зажигания; 1'13” – вздутие поверхности образца; 2'00” – коробление на поверхности образца; 2'16” – обугливание поверхности образца; 2'34” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 3'31” – пробежка пламени по поверхности образца; 6'15” – воспламенение образца. Испытание окончено., 0' – начало испытания; 0'51” – дымовыделение от поверхности образца; 1'07” – частичное вздутие на поверхности образца; 2'09” – коробление на поверхности образца; 2'25” – частичное обугливание поверхности образца; 2'30” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 3'50” – пробежка пламени по поверхности образца; 4'07” – потемнение и обугливание поверхности образца; 6'13” – воспламенение образца. Испытание окончено, 0' – начало испытания; 0'10” – коробление на поверхности образца; 0'30” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 0'56” – дымовыделение от поверхности образца; 1'02” – частичное вспучивание на поверхности образца; 2'03” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 2'15” – частичное потемнение и обугливание поверхности образца; 2'53” – вспучивание всей поверхности образца; 3'11” – пробежка пламени по поверхности образца; 3'30” – потемнение всей поверхности образца; 4'36” – пробежка пламени по поверхности образца; 6'28” – воспламенение образца. Испытание окончено, 0' – начало испытания; 1'35” – частичное вспучивание на поверхности образца; 1'58” – плавление в точке прикосновения источника зажигания; 2'09” – дымовыделение от поверхности образца; 2'58” – частичное вздутие на поверхности образца; 3'31” – вся поверхность образца оплавилась; 3'51” – обугливание в точке прикосновения с источником зажигания, вздутие увеличилось; 4'08” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 4'30” – пробежка пламени по поверхности образца; 5'00” – пробежка пламени по поверхности образца; 8'24” – вся поверхность образца обуглилась и потемнела; 12'30” – пробежка пламени по поверхности образца; 15' – Испытание окончено. Образец не воспламенился., 0' – начало испытания; 0'11” – коробление на поверхности образца; 0'15” – дымовыделение от поверхности образца; 0'28” – частичное вспучивание на поверхности образца; 0'37” – дымовыделение от поверхности образца увеличилось; 0'55” – частичное потемнение поверхности образца; 1'05” – потемнение всей поверхности образца, вспучивание увеличилось, обугливание поверхности образца; 1'22” – пробежка пламени по поверхности образца; 2'19” – воспламенение образца. Испытание окончено, 0' – начало испытания; 2'33” –деформация поверхности (образование пузырей); 3'15” - слабое дымовыделение от поверхности образца; 4'25” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.); 10'21” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.); 15'01” – испытание окончено., 0' – начало испытания; 2'24” –деформация поверхности (образование пузырей); 3'17” - слабое дымовыделение от поверхности образца; 4'01” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.); 10'25” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.); 15'01” – испытание окончено, 0' – начало испытания; 1'03” - деформация поверхности (образование пузырей); 1'30” - слабое дымовыделение от поверхности образца; 2'01” – разжижение поверхности образца; 2'26” – кипение образца; 2'35” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.); 7'06” – воспламенение образца. Испытание окончено., 0' – начало испытания; 1'08” - деформация поверхности (образование пузырей); 1'39” - слабое дымовыделение от поверхности образца; 2'07” – разжижение поверхности образца; 2'16” – кипение образца; 2'41” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.) при касании источником зажигания поверхности; 7'15” – воспламенение образца. Испытание окончено., 0' – начало испытания; 1'06” - деформация поверхности (образование пузырей); 1'34” - слабое дымовыделение от поверхности образца; 2'05” – разжижение поверхности образца; 2'21” – кипение образца; 2'48” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.) при касании источником зажигания поверхности; 7'29” – воспламенение образца. Испытание окончено., 0' – начало испытания; 0'46” – слабое дымовыделение от поверхности образца, деформация поверхности (образование пузырей); 1'12” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.); 1'21” - пробежка пламени по поверхности образца (менее 3 сек.), кипение образца; 1'34” – воспламенение образца. Испытание окончено. | 25 | В2 | Соответствует
6 | 30.12.2024 | Группа горючести | ЛПИ | 56275 | LOGICPIR Балкон ФФ L-1190х590х50 | 7951 | 50 | Г4 | н/о |  | СТО 72746455-3.8.1-2017 | ООО "Завод "Лоджикруф"" (ПИР) | 20 | 102 | 49 | 30.12.2024 | Испытатель: М.В. Швецов | 13.12.2024 | 13.12.2024 |  | None, None, None | None, None, None | None, None, None | None, None, None | 123.0, 115.0, 114.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 117.33 | Г1 | Соответствует | None, None, None |  |  |  |  | 26, 26, 31 | 28, 28, 29 | 31, 26, 32 | 30, 27, 33 | 28.75, 26.75, 31.25 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 28.92 | Г1 | Соответствует | 1306, 1308, 1308 | 1200, 1212, 1212 | 8.12, 7.34, 7.34 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 7.6 | Г1 | Соответствует | 0, 0, 16 | Г1, Г1, Г2 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 5.33 | Г2 | Соответствует | Нет, Нет, Нет | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Соответствует | Без основания | Без крепления, Без крепления, Без крепления | Газ (Пропан) 9л/мин-20 Hz | [15 empty] | None, None, None
7 | 30.12.2024 | Группа горючести | ЛПИ | 696460 | LOGICPIR PROF ФФ Г1 L-2385х1185х45 | 8078 | 45 | Г1 | В2 |  | СТО 72746455-3.8.1-2017 | ООО "Завод "Лоджикруф"" (ПИР) | 21 | 101 | 48 | 30.12.2024 | Испытатель: М.В. Швецов | 28.11.2024 | 28.11.2024 |  | None, None, None | None, None, None | None, None, None | None, None, None | 114.0, 111.0, 106.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 110.33 | Г1 | Соответствует | None, None, None |  |  |  |  | 24, 21, 25 | 32, 31, 28 | 23, 29, 24 | 33, 28, 27 | 28.0, 27.25, 26.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 27.08 | Г1 | Соответствует | 1174, 1176, 1182 | 1096, 1102, 1106 | 6.64, 6.29, 6.43 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 6.45 | Г1 | Соответствует | 0, 0, 0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет, Нет, Нет | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Без основания | Без крепления, Без крепления, Без крепления | Газ (Пропан) 9л/мин-20 Hz | [15 empty] | None, None, None
8 | 30.12.2024 | Группа горючести | ЛПИ | 644713 | LOGICPIR PROF ФФ Г1 L-2385х1185х50 | 8082 | 50 | Г1 | В2 |  | СТО 72746455-3.8.1-2017 | ООО "Завод "Лоджикруф"" (ПИР) | 23 | 100.2 | 51 | 30.12.2024 | Испытатель: М.В. Швецов | 03.12.2024 | 03.12.2024 |  | None, None, None | None, None, None | None, None, None | None, None, None | 125.0, 119.0, 122.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 122 | Г1 | Соответствует | None, None, None |  |  |  |  | 23, 29, 36 | 30, 25, 40 | 32, 36, 38 | 37, 36, 39 | 30.5, 31.5, 38.25 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 33.42 | Г1 | Соответствует | 1292, 1290, 1290 | 1194, 1210, 1196 | 7.59, 6.2, 7.29 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 7.03 | Г1 | Соответствует | 0, 0, 0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет, Нет, Нет | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Без основания | Без крепления, Без крепления, Без крепления | Газ (Пропан) 9л/мин-20 Hz | [15 empty] | None, None, None
9 | 09.01.2025 |  |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 19928 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 20 | 101.1 | 50 | ООО "НПО "Пожцентр"" |  | 23.12.2024 | 25.12.2024 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Да, Да, Нет, Нет, Нет, Нет, Да, Да | 81.0, 96.0, None, None, None, None, 75.0, 32.0 |  | 20 | В2 | Соответствует
10 | 17.01.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Plastfoil | - | 1.5 | None | В2 |  | None | None | [58 empty] | 22 | 122 | 22 | ЛПИ | В.С. Шоя | 24.01.2025 | 24.01.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20 | Да | 35.0 |  | 20 | В2 | Соответствует
11 | 17.01.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ |  | TSTN , Китай | Материал конкурентов TSTN , Китай | 1.2 | Г2 | В2 |  | None | None | 22 | 122 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 17.01.2025 | 24.01.2025 |  | None | None | None | None | 409.0 | Г3 | Не соответствует | 409 | Г3 | Не соответствует | None |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | Г3 | Не соответствует | 100 | Г3 | Не соответствует | 1556 | 200 | 87.15 | Г3 | Не соответствует | 87.15 | Г3 | Не соответствует | 305 | Г4 | Не соответствует | 305 | Г4 | Не соответствует | Да | Г4 | Не соответствует | Да | Г4 | Не соответствует | Г4 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление |  | 22 | 122 | 22 |  |  |  | 24.01.2025 |  | 20 | Да | 54.0 |  | 20 | В2 | Соответствует | None
12 | 20.01.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 19928 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 23 | 99.7 | 48 | ООО "Фаерлаб" |  | 15.01.2025 | 16.01.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да, Да | None, None, 59.0, 57.0, 62.0, None, 48.0, 27.0 | Воспламенение в центре образца. Коробление и изменение цвета до воспламенения. | 15 | В3 | Не соответствует
13 | 20.01.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 19928 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100.2 | 46 | МГСУ |  | 24.01.2025 | 30.01.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да, Да | None, None, 523.0, 724.0, 586.0, None, 67.0, 32.0 |  | 15 | В3 | Не соответствует
14 | 20.01.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 19928 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 101.8 | 55 | Биквест-Центр |  | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да, Да | None, None, 423.0, 431.0, 425.0, None, 64.0, 32.0 | Центр образца | 15 | В3 | Не соответствует
15 | 21.01.2025 | Группа горючести | ООО "Фаерлаб" |  | Kronox Standard | Китай | 1.5 | Г2 | В2 |  | None | None | 21 | 99.4 | 46 | 21.01.2025 |  | 20.11.2024 | 26.11.2024 |  | None, None, None | None, None, None | None, None, None | None, None, None | 340.0, 365.0, 347.0 | Г3, Г3, Г3 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 350.67 | Г3 | Не соответствует | 225.0, 240.0, 300.0 |  |  |  |  | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 | 100.0, 100.0, 100.0 | Г3, Г3, Г3 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 100 | Г3 | Не соответствует | 399, 401, 395 | 70, 61, 73 | 82.46, 84.79, 81.52 | Г3, Г3, Г3 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 82.92 | Г3 | Не соответствует | 302, 302, 301 | Г4, Г4, Г4 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 301.67 | Г4 | Не соответствует | Да, Да, Да | Г4, Г4, Г4 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | Да | Г4 | Не соответствует | Г4 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление, Механическое крепление, Механическое крепление |  | 22 | 99.4 | 47 |  |  |  | 25.11.2024 |  | 15, 15, 15, 10, 10, 10, 20, 30 | Да, Да, Да, Нет, Нет, Нет, Да, Да | 90.0, 97.0, 108.0, None, None, None, 43.0, 32.0 |  | 15 | В3 | Не соответствует | None, None, None
16 | 21.01.2025 | Группа горючести | ООО "Фаерлаб" |  | FLAGON SR | Китай | 1.2 | Г2 | В2 |  | None | None | 23 | 98.9 | 49 | 21.01.2025 |  | 20.11.2024 | 27.11.2024 |  | None, None, None | None, None, None | None, None, None | None, None, None | 269.0, 257.0, 266.0 | Г3, Г3, Г3 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 264 | Г3 | Не соответствует | 180.0, 193.0, 180.0 |  |  |  |  | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 | 100, 100, 100 | 100.0, 100.0, 100.0 | Г3, Г3, Г3 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 100 | Г3 | Не соответствует | 293, 290, 290 | 0, 12, 0 | 100.0, 95.86, 100.0 | Г3, Г3, Г3 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 98.62 | Г3 | Не соответствует | 302, 302, 302 | Г4, Г4, Г4 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | 302 | Г4 | Не соответствует | Да, Да, Да | Г4, Г4, Г4 | Не соответствует, Не соответствует, Не соответствует | Да | Г4 | Не соответствует | Г4 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление, Механическое крепление, Механическое крепление |  | 23 | 99.5 | 48 |  |  |  | 29.11.2024 |  | 10, 10, 5, 5, 5, 10, 20, 30 | Да, Да, Нет, Нет, Нет, Да, Да, Да | 637.0, 508.0, None, None, None, 547.0, 59.0, 30.0 |  | 10 | В3 | Не соответствует | None, None, None
17 | 24.01.2025 | Группа воспламеняемости |  | 537124 | ПВХ Logicroof V-RP FR 1,2 мм мембрана серая 2,10x25 м | Logicroof V-RP FR | 1.2 | Г1 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 122 | 22 | ЛПИ | В.С. Шоя | 24.01.2025 | 24.01.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 15 | Да, Нет | 300.0, None |  | 20 | В2 | Соответствует
18 | 28.01.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ | 591278 | ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10х25 м | 27026 | 1.2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 28.01.2025 | 29.01.2025 |  | None, None | None, None | None, None | None, None | 100.0, 108.0 | Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует | 104 | Г1 | Соответствует | None, None |  |  |  |  | 44, 43 | 38, 30 | 41, 37 | 44, 47 | 41.75, 39.25 | Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует | 40.5 | Г1 | Соответствует | 1238, 1274 | 982, 1026 | 20.68, 19.47 | Г2, Г1 | Соответствует, Соответствует | 20.07 | Г2 | Соответствует | 0, 10 | Г1, Г2 | Соответствует, Соответствует | 5 | Г2 | Соответствует | Нет, Нет | Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | None, Механическое крепление |  | 22 | 100 | 22 |  |  |  | 29.01.2025 |  | 20, 20, 20 | Да, Да, Да | 56.0, 36.0, 49.0 |  | 20 | В2 | Соответствует | None, None
19 | 28.01.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 645780 | ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая 2 шт. 1,05х25 м | №27 028 | 1.2 | Г2 |  |  |  |  | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 24.1 | 100.6 | 99.3 | 103.6 | 103.7 | 100.4 | Г1 | Соответствует | 100.4 | Г1 | Соответствует | 81 | 116 | 81 | 281 | 81 | 40 | 32 | 42 | 33 | 36.75 | Г1 | Соответствует | 36.75 | Г1 | Соответствует | 1184 | 1028 | 13.18 | Г1 | Соответствует | 13.18 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 14:32:06 | 1 | 17
20 | 28.01.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 591281 | ПВХ Ecoplast V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10х20 м | №27 019 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 23.9 | 111.2 | 107.2 | 109.3 | 111.5 | 109.8 | Г1 | Соответствует | 109.8 | Г1 | Соответствует | 180 | 180 | 175 | 175 | 180 | 41 | 38 | 32 | 35 | 36.5 | Г1 | Соответствует | 36.5 | Г1 | Соответствует | 1484 | 1139 | 23.25 | Г2 | Соответствует | 23.25 | Г2 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 15:15:01
21 | 28.01.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 591278 | ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10х25 м | №27 020 | 1.2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 28.01.2025 | 31.01.2025 |  | None | None | None | None | 101.0 | Г1 | Соответствует | 101 | Г1 | Соответствует | None |  |  |  |  | 32 | 33 | 34 | 34 | 33.25 | Г1 | Соответствует | 33.25 | Г1 | Соответствует | 1216 | 1010 | 16.94 | Г1 | Соответствует | 16.94 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | None
22 | 04.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Опытный образец ПВХ Мембраны | Опыт №1 | 1.5 | None | В2 |  | None | None
23 | 04.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Опытный образец ПВХ Мембраны | Опыт №1 | 1.5 | None | В2 |  | None | None | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | МГСУ |  | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 15, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Да, Да, Нет, Нет, Нет, Нет, Нет, Да, Да | 123.0, 72.0, None, None, None, None, None, 66.0, 33.0 | Устойчивого пламенного горения не наблюдалось, Обугливание, вспучивание | 20 | В2 | Соответствует
24 | 04.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Опытный образец ПВХ Мембраны | Опыт №1 | 1.5 | None | В2 |  | None | None
25 | 05.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | №27 032 | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 12.02.2025 | 12.02.2025 | 23.6 | 106.1 | 105.2 | 108.0 | 107.6 | 104.9 | Г1 | Соответствует | 104.9 | Г1 | Соответствует | 106 | 296 | 106 | 106 | 291 | 46 | 33 | 30 | 40 | 37.25 | Г1 | Соответствует | 37.25 | Г1 | Соответствует | 1534 | 1318 | 14.08 | Г1 | Соответствует | 14.08 | Г1 | Соответствует | 19 | Г2 | Соответствует | 19 | Г2 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 15:58:58
26 | 05.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 500460 | ПВХ Logicroof V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10x25 м | №27 037 | 1.2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 13.02.2025 | 13.02.2025 | 24.7 | 104.2 | 102.2 | 105.9 | 106.4 | 104.67500000000001 | Г1 | Соответствует | 104.68 | Г1 | Соответствует | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | 30 | 29 | 31 | 38 | 32.0 | Г1 | Соответствует | 32 | Г1 | Соответствует | 1222 | 1046 | 14.4 | Г1 | Соответствует | 14.4 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 15:59:00
27 | 05.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 500460 | ПВХ Logicroof V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10x25 м | 27007 | 1.2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 05.02.2025 | В.С. Шоя | 18.12.2024 | 31.01.2025 |  | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | Г1 | Соответствует | 89 | Г1 | Соответствует | None |  |  |  |  | 30 | 34 | 37 | 32 | 33.25 | Г1 | Соответствует | 33.25 | Г1 | Соответствует | 1284 | 1070 | 16.67 | Г1 | Соответствует | 16.67 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | None
28 | 05.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 644713 | LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2385х1185х50 | 8245 | 50 | Г1 | В2 |  | СТО 72746455-3.8.1-2017 | ООО "Завод "Лоджикруф"" (ПИР) | 22 | 101 | 50 | 06.02.2025 | М.В. Швецов | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 23.1, 28.8, 29.8 | 108.0, 115.4, 114.1 | 111.7, 119.8, 118.0 | 113.4, 120.3, 119.9 | 110.2, 117.5, 117.3 | 110.6, 118.2, 117.1 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 115.3 | Г1 | Соответствует | 431, 240, 125 | 436, 235, 140 | 431, 240, 140 | 431, 240, 135 | 441, 235, 125 | 28, 31, 30 | 33, 32, 30 | 33, 35, 32 | 28, 32, 32 | 30.5, 32.5, 31.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 31.33 | Г1 | Соответствует | 1258, 1258, 1262 | 1162, 1166, 1176 | 7.63, 7.31, 6.81 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 7.25 | Г1 | Соответствует | 0, 0, 7 | Г1, Г1, Г2 | Соответствует, Соответствует, Не соответствует | 2.33 | Г2 | Не соответствует | Нет, Нет, Нет | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Не соответствует | Без основания | Без крепления, Без крепления, Без крепления | Газ (Пропан) 9л/мин-20 Hz | [15 empty] | 11:34:06, 12:00:00, 12:20:00
29 | 06.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 500460 | ПВХ Logicroof V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10x25 м | 27007 | 1.2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 122 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 18.12.2024 | 24.01.2025 | 22.3 | 87.7 | 87.6 | 90.1 | 89.8 | 88.6 | Г1 | Соответствует | 88.6 | Г1 | Соответствует | 160 | 160 | 140 | 150 | 160 | 30 | 34 | 37 | 32 | 33.25 | Г1 | Соответствует | 33.25 | Г1 | Соответствует | 1284 | 1070 | 16.67 | Г1 | Соответствует | 16.67 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г1 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 11:36:20
30 | 06.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 500460 | ПВХ Logicroof V-RP 1,2 мм мембрана серая 2,10x25 м | 50058 | 1.2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 122 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 25.12.2024 | 24.01.2025 |  | None | None | None | None | 100.0 | Г1 | Соответствует | 100 | Г1 | Соответствует | None |  |  |  |  | 45 | 35 | 30 | 36 | 36.5 | Г1 | Соответствует | 36.5 | Г1 | Соответствует | 1150 | 918 | 20.17 | Г2 | Соответствует | 20.17 | Г2 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | None
31 | 06.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 500541 | ПВХ Logicroof V-RP 2,0 мм мембрана серая 2,10x15 м | 50044 | 2 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | 22 | 100 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 25.12.2024 | 29.01.2025 |  | None | None | None | None | 127.0 | Г1 | Соответствует | 127 | Г1 | Соответствует | None |  |  |  |  | 53 | 50 | 56 | 45 | 51.0 | Г1 | Соответствует | 51 | Г1 | Соответствует | 2020 | 1452 | 28.12 | Г2 | Соответствует | 28.12 | Г2 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | 0 | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | None
32 | 07.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м |  | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ЛПИ | В.С. Шоя | 03.02.2025 | 03.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 15, 15, 15 | Да, Нет, Нет, Нет, Нет | 240.0, None, None, None, None |  | 20 | В2 | Соответствует
33 | 07.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Заряженная |  | None | None | В2 |  | None | None | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ЛПИ | В.С. Шоя | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15 | Да, Да, Нет, Да, Да, Да, Да, Да, Нет, Нет | 202.0, 172.0, None, 87.0, 49.0, 196.0, 148.0, 257.0, None, None |  | 20 | В2 | Соответствует
34 | 07.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | До калибровки | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 101.1 | 47 | ООО "Фаерлаб" |  | 05.02.2025 | 07.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15, 10, 10, 10, 20, 30 | Да, Да, Да, Нет, Нет, Нет, Да, Да | 439.0, 120.0, 63.0, None, None, None, 45.0, 26.0 |  | 15 | В3 | Не соответствует
35 | 07.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | После калибровки | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 21 | 101.7 | 46 | ООО "Фаерлаб" |  | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15, 10, 10, 10, 20, 30 | Да, Да, Да, Нет, Нет, Нет, Да, Да | 454.0, 276.0, 534.0, None, None, None, 40.0, 28.0 |  | 15 | В3 | Не соответствует
36 | 07.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | После калибровки | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф""
37 | 11.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Свежая мембрана после калибровки | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ООО "Фаерлаб" |  | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Нет, Нет, Да, Да, Да, Нет, Да, Да | None, None, 153.0, 512.0, 210.0, None, 64.0, 28.0 |  | 15 | В3 | Не соответствует
38 | 11.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Свежая мембрана после калибровки | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф""
39 | 12.02.2025 |  |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Саларьево | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ООО "НПО "Пожцентр"" |  | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Да, Да, Нет, Нет, Да, Да | 517.0, 778.0, None, None, 75.0, 33.0 | 500 град.С, 500 град.С 2' - начало вспышек 3' - заметно вспучивание и образование пузырей, 5' - прекращение активных вспышек. 11' - вспышки., 500 град.С 3' - вспышки 6' - прекращение вспышек 10' - вспышки Поверхность вспучилась и обуглилась 11-12' - вспышки 14' - при вспышке тушится факел, 425 град.С, T=557 20" - дым. | 15 | В3 | Не соответствует
40 | 12.02.2025 |  |  |  | Заряженный | Заряженный | 1.5 | None | В2 |  | None | None | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ООО "НПО "Пожцентр"" |  | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15, 10, 20, 30 | Нет, Нет, Нет, Нет, Да, Да | None, None, None, None, 93.0, 32.0 | 500 град.С 3' - мембрана "свернулась" 4' - в центре образовалась дыра. 13-15' - вспышки на поверхности образовавшегося "комка"., 500 град.С Без критических моментов, 500 град.С 3' - небольшие вспышки 4' - прекращение вспышек Практически отсутствует вспучивание, к 8' нет признаков обугливания Мембрана в центральной зоне сформировала сквозное прославление. К 10' минуте формируются признаки обугливания ("запекания"), без существенного вспучивания. 11' - отдельные вспышки, "вспучивание" в центре. 14' - почти загорелось., 425 град.С | 20 | В2 | Соответствует
41 | 14.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Саларьево | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ЦЭИИС |  | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15 | Да, Да, Да | 569.0, 655.0, 248.0 | 3'-6' - вспышки 466 град.С, 3' - вспышки., 3' - вспышки | 15 | В3 | Не соответствует
42 | 14.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Саларьево | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ЦЭИИС |  | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15, 15, 15 | Да, Да, Нет, Да, Нет | 597.0, 674.0, None, 504.0, None | 466 град.С 3-6' - вспышки продолжительностью до 4с., Второй отбор "Большая сетка" 3'-5' - вспышки. Вспышек меньше 11' - вспышки | 15 | В3 | Не соответствует
43 | 14.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Саларьево | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф"" | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ЦЭИИС |  | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 15, 15, 15 | Да, Да, Да | 213.0, 223.0, 211.0 | 0.020/0.155 пропан/воздух | 15 | В3 | Не соответствует
49 | 14.02.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ |  | Экспериментальная лента | ПВХ SG-3 | 1.5 | Г2 | В2 |  | None | None | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2 | 163.9 | 171.0 | 154.4 | 164.0 | 163.3 | Г2 | Соответствует | 163.3 | Г2 | Соответствует | 145 | 140 | 145 | 145 | 145 | 72 | 69 | 60 | 78 | 69.75 | Г2 | Соответствует | 69.75 | Г2 | Соответствует | 1922 | 1318 | 31.43 | Г2 | Соответствует | 31.43 | Г2 | Соответствует | 47 | Г3 | Не соответствует | 47 | Г3 | Не соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г3 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 12:53:56
50 | 14.02.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ |  | Экспериментальная лента | Антипирен BT-69S | 1.5 | Г2 | В2 |  | None | None | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 24.0 | 171.7 | 182.6 | 195.6 | 190.6 | 184.3 | Г2 | Соответствует | 184.3 | Г2 | Соответствует | 175 | 175 | 175 | 170 | 175 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96.75 | Г3 | Не соответствует | 96.75 | Г3 | Не соответствует | 1644 | 880 | 46.47 | Г2 | Соответствует | 46.47 | Г2 | Соответствует | 36 | Г3 | Не соответствует | 36 | Г3 | Не соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г3 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 15:46:17
51 | 14.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Лабораторная лента верхнего слоя | Logicroof V-RP белая | 1.5 | None | В2 |  | None | None | [58 empty] | 22 | 100 | 22 | ЛПИ | В.С. Шоя | 14.02.2025 | 18.02.2025 | Асбоцементный лист, толщиной 10 или 12 мм | 20, 20, 20 | Да, Да, Да | 464.0, 80.0, 79.0 |  | 20 | В2 | Соответствует
53 | 14.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Рецептура 3 | Рецептура 3 | 1.5 | None | В2 |  | None | None
54 | 14.02.2025 | Группа воспламеняемости |  |  | Рецептура 2 | Рецептура 2 | 1.5 | None | В2 |  | None | None
56 | 15.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Свободная укладка образца | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф""
57 | 15.02.2025 | Группа воспламеняемости |  | 500464 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | Натянутая мембрана | 1.5 | Г2 | В2 |  | СТО 72746455-3.4.1-2013 | ООО "Завод "Лоджикруф""

## Несоответствие по ЛПИ
| Служебный идентификатор | Дата поступления заявки | Определяемые показатели | Наименование лаборатории | ЕКН | Наименование материала | Идентификатор материала (№ партии или др. идентифицирующая информация) | Толщина, мм | Группа горючести (декларируемая) | Группа воспламеняемости (декларируемая) | Группа распространения пламени (декларируемая) | СТО (ТУ) на материал | Производитель | 1.1 Температура воздуха, оС | 1.2 Атмосферное давление, кПа | 1.3 Влажность воздуха | 1.5 Дата формирования протокола | 1.6 ФИО испытателя | 1.7 Дата предоставления образцов | 1.8 Дата проведения испытаний | 1.9.0 Температура в печи на начало эксперимента | 1.9.1 Температура дымовых газов (ТП1) | 1.9.2 Температура дымовых газов (ТП2) | 1.9.3 Температура дымовых газов (ТП3) | 1.9.4 Температура дымовых газов (ТП4) | 1.10 Средняя температура дымовых газов в рамках серии | 1.11 Отнесение к группам горючести по температуре газов, в рамках серии | 1.12 Соответствие декларируемым показателям по температуре газов, в рамках серии | 1.13. Средняя температура дымовых газов | 1.14. Отнесение к группе горючести по температуре газов (общее) | 1.15 Общее соответствие с декларируемым показателем по температуре дымовых газов | 1.16 Время достижения максимальной температуры, с | 1.16.1 Время достижения максимальной температуры на ТП1, с | 1.16.2 Время достижения максимальной температуры на ТП2, с | 1.16.3 Время достижения максимальной температуры на ТП3, с | 1.16.4 Время достижения максимальной температуры на ТП4, с | 1.20.1 Образец №1. Длина повреждений, мм | 1.20.2 Образец №2. Длина повреждений, мм | 1.20.3 Образец №3. Длина повреждений, мм | 1.20.4 Образец №4. Длина повреждений, мм | 1.21 Средняя длина повреждений, по сериям, мм | 1.22 Отнесение к группам горючести, по сериям | 1.23 Соотвествие декларируемой группе горючести по длине повреждений, для серий | 1.24 Средняя длина повреждений, % | 1.25 Отнесение к группе горючести по длине повреждений | 1.26 Общее соответствие декларируемому показателю (по длине повреждений) | 1.27 Масса образцов до испытания | 1.28 Масса образцов после испытания | 1.29 Потеря массы по сериям | 1.30 Отнесение к группам горючести, по сериям | 1.31 Соответствие декларируемой группе горючести, по сериям | 1.32 Средняя потеря массы | 1.33 Группа горючести по потере массы | 1.34 Соответствие декларируемой группе горючести по потере массы | 1.35 Время самостоятельного горения, по сериям, с | 1.36 Отнесение к группам горючести, по времени самостоятельного горения по сериям | 1.37 Соответствие декларируемой группе горючести по самостоятельному горению, по сериям | 1.38 Среднее время самостоятельного горения, с | 1.39 Группа горючести по самостоятельному горению | 1.40 Соответствие декларируемой группе горючести, по самостоятельному горению | 1.41 Падение горящих капель, по сериям | 1.42 Группы горючести по падению капель, по сериям | 1.43 Соответствие декларируемой группе горючести по падению капель, по сериям | 1.44 Падение горящих капель, общая оценка | 1.45 Группа горючести по падению горящих капель, общая оценка | 1.46 Соответствие декларируемой группе горючести по падению капель, общая оценка | 1.47 Общая оценка группы горючести | 1.48 Общее соответствие | 1.49 Основание под образец | 1.50 Способ крепления образца | 1.51 Дополнительная информация | 2.1 Температура воздуха в лаборатории | 2.2 Атмосферное давление | 2.3 Влажность воздуха | 2.5 Наименование лаборатории | 2.5 ФИО испытателя | 2.6 Дата поступления образцов | 2.7 Дата проведения эксперимента | 2.8 Тип основания под образец | 2.9 Плотность теплового потока для эксперимента | 2.10 Факт воспламенения | 2.11 Время воспламенения, с | 2.12 Дополнительная информация | 2.14 Критическая плотность теплового потока | 2.15 Установленная группа воспламеняемости | 2.16 Соответствие декларируемой группе воспламеняемости | start_time | екн | ki_indicator
2 | 11 | 17.01.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ |  | TSTN , Китай | Материал конкурентов TSTN , Китай | 1.2 | Г2 | В2 |  | None | None | 22 | 122 | 22 | 06.02.2025 | В.С. Шоя | 17.01.2025 | 24.01.2025 |  | None | None | None | None | 409.0 | Г3 | Не соответствует | 409 | Г3 | Не соответствует | None |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | Г3 | Не соответствует | 100 | Г3 | Не соответствует | 1556 | 200 | 87.15 | Г3 | Не соответствует | 87.15 | Г3 | Не соответствует | 305 | Г4 | Не соответствует | 305 | Г4 | Не соответствует | Да | Г4 | Не соответствует | Да | Г4 | Не соответствует | Г4 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление |  | 22 | 122 | 22 |  |  |  | 24.01.2025 |  | 20 | Да | 54.0 |  | 20 | В2 | Соответствует | None
20 | 28 | 05.02.2025 | Группа горючести | ЛПИ | 644713 | LOGICPIR PROF Ф/Ф Г1 L-2385х1185х50 | 8245 | 50 | Г1 | В2 |  | СТО 72746455-3.8.1-2017 | ООО "Завод "Лоджикруф"" (ПИР) | 22 | 101 | 50 | 06.02.2025 | М.В. Швецов | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 23.1, 28.8, 29.8 | 108.0, 115.4, 114.1 | 111.7, 119.8, 118.0 | 113.4, 120.3, 119.9 | 110.2, 117.5, 117.3 | 110.6, 118.2, 117.1 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 115.3 | Г1 | Соответствует | 431, 240, 125 | 436, 235, 140 | 431, 240, 140 | 431, 240, 135 | 441, 235, 125 | 28, 31, 30 | 33, 32, 30 | 33, 35, 32 | 28, 32, 32 | 30.5, 32.5, 31.0 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 31.33 | Г1 | Соответствует | 1258, 1258, 1262 | 1162, 1166, 1176 | 7.63, 7.31, 6.81 | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | 7.25 | Г1 | Соответствует | 0, 0, 7 | Г1, Г1, Г2 | Соответствует, Соответствует, Не соответствует | 2.33 | Г2 | Не соответствует | Нет, Нет, Нет | Г1, Г1, Г1 | Соответствует, Соответствует, Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г2 | Не соответствует | Без основания | Без крепления, Без крепления, Без крепления | Газ (Пропан) 9л/мин-20 Hz | [15 empty] | 11:34:06, 12:00:00, 12:20:00
38 | 49 | 14.02.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ |  | Экспериментальная лента | ПВХ SG-3 | 1.5 | Г2 | В2 |  | None | None | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2 | 163.9 | 171.0 | 154.4 | 164.0 | 163.3 | Г2 | Соответствует | 163.3 | Г2 | Соответствует | 145 | 140 | 145 | 145 | 145 | 72 | 69 | 60 | 78 | 69.75 | Г2 | Соответствует | 69.75 | Г2 | Соответствует | 1922 | 1318 | 31.43 | Г2 | Соответствует | 31.43 | Г2 | Соответствует | 47 | Г3 | Не соответствует | 47 | Г3 | Не соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г3 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 12:53:56
40 | 50 | 14.02.2025 | Группа горючести, Группа воспламеняемости | ЛПИ |  | Экспериментальная лента | Антипирен BT-69S | 1.5 | Г2 | В2 |  | None | None | 22 | 100 | 22 | 18.02.2025 | В.С. Шоя | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 24.0 | 171.7 | 182.6 | 195.6 | 190.6 | 184.3 | Г2 | Соответствует | 184.3 | Г2 | Соответствует | 175 | 175 | 175 | 170 | 175 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96.75 | Г3 | Не соответствует | 96.75 | Г3 | Не соответствует | 1644 | 880 | 46.47 | Г2 | Соответствует | 46.47 | Г2 | Соответствует | 36 | Г3 | Не соответствует | 36 | Г3 | Не соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Нет | Г1 | Соответствует | Г3 | Не соответствует | Асбоцементный лист толщиной 10 мм | Механическое крепление | [16 empty] | 15:46:17

## Воспламеняемость_соответствие
| Служебный идентификатор | Дата поступления заявки | Наименование материала | Толщина, мм | Группа воспламеняемости (декларируемая) | 2.7 Дата проведения эксперимента | 2.15 Установленная группа воспламеняемости | 2.16 Соответствие декларируемой группе воспламеняемости
0 | 1 | 14.11.2024 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 2024-11.26 | В3 | Не соответствует
3 | 12 | 20.01.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 16.01.2025 | В3 | Не соответствует
4 | 13 | 20.01.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 30.01.2025 | В3 | Не соответствует
5 | 14 | 20.01.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 22.01.2025 | В3 | Не соответствует
6 | 15 | 21.01.2025 | Kronox Standard | 1.5 | В2 | 25.11.2024 | В3 | Не соответствует
7 | 16 | 21.01.2025 | FLAGON SR | 1.2 | В2 | 29.11.2024 | В3 | Не соответствует
27 | 34 | 07.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 07.02.2025 | В3 | Не соответствует
28 | 35 | 07.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 10.02.2025 | В3 | Не соответствует
30 | 37 | 11.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 13.02.2025 | В3 | Не соответствует
32 | 39 | 12.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 12.02.2025 | В3 | Не соответствует
35 | 41 | 14.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 14.02.2025 | В3 | Не соответствует
36 | 42 | 14.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 14.02.2025 | В3 | Не соответствует
37 | 43 | 14.02.2025 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 1.5 | В2 | 14.02.2025 | В3 | Не соответствует

## Саларьево
| Служебный идентификатор | Наименование материала | ЕКН | 2.5 Наименование лаборатории | 2.9 Плотность теплового потока для эксперимента | 2.11 Время воспламенения, с
0 | 1 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ЦЭИИС | 30, 20, 10, 15, 15, 15 | 27.0, 53.0, None, 261.0, 312.0, 165.0
3 | 12 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ООО "Фаерлаб" | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | None, None, 59.0, 57.0, 62.0, None, 48.0, 27.0
4 | 13 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | МГСУ | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | None, None, 523.0, 724.0, 586.0, None, 67.0, 32.0
5 | 14 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | Биквест-Центр | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | None, None, 423.0, 431.0, 425.0, None, 64.0, 32.0
17 | 25 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464
25 | 32 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ЛПИ | 20, 20, 15, 15, 15 | 240.0, None, None, None, None
27 | 34 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ООО "Фаерлаб" | 15, 15, 15, 10, 10, 10, 20, 30 | 439.0, 120.0, 63.0, None, None, None, 45.0, 26.0
28 | 35 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ООО "Фаерлаб" | 15, 15, 15, 10, 10, 10, 20, 30 | 454.0, 276.0, 534.0, None, None, None, 40.0, 28.0
29 | 36 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464
30 | 37 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ООО "Фаерлаб" | 10, 10, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | None, None, 153.0, 512.0, 210.0, None, 64.0, 28.0
31 | 38 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464
32 | 39 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ООО "НПО "Пожцентр"" | 15, 15, 15, 10, 20, 30 | 517.0, 778.0, None, None, 75.0, 33.0
33 | 4 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | АО "ЦСИ "Огнестойкость"" | 20, 20, 20, 25, 25, 25, 20, 30 | None, None, None, 390.0, 363.0, 418.0, None, 139.0
35 | 41 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ЦЭИИС | 15, 15, 15 | 569.0, 655.0, 248.0
36 | 42 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ЦЭИИС | 15, 15, 15, 15, 15 | 597.0, 674.0, None, 504.0, None
37 | 43 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ЦЭИИС | 15, 15, 15 | 213.0, 223.0, 211.0
39 | 5 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | АО "ЦСИ "Огнестойкость"" | 20, 20, 25, 25, 25, 20, 30, 20, 20, 25, 25, 25, 20, 30 | None, None, 375.0, 373.0, 386.0, None, 139.0, None, None, 426.0, 435.0, 446.0, None, 94.0
44 | 56 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464
45 | 57 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464
49 | 9 | ПВХ Logicroof V-RP 1,5 мм мембрана серая 2,10x20 м | 500464 | ООО "НПО "Пожцентр"" | 20, 20, 15, 15, 15, 10, 20, 30 | 81.0, 96.0, None, None, None, None, 75.0, 32.0